YDS(X)71/YTS(X)71型

三相电子式有功无功

组合电能表

（LCD/红外/RS485）

使

用

说

明

书

合肥英豪电力设备有限公司

- 用途及适用范围

YDS(X)71/YTS(X)71系列三相电子式有功无功组合电能表是我公司推出的新型产品，其采用了先进的专用双向电能计量数字电路芯片及SMT制造工艺，用于计量三相交流电路中的有功和无功电能，采用液晶显示，其特点是双向功率测量及计数、防窃电、高精度、高可靠性、高过载、功耗低、重量轻、低成本。
    该产品适应于环境温度为-40℃～+70℃，相对湿度不大于85%的条件下使用。
    该产品符合GB/T17215.321-2008、GB/T17882-1999、GB/T17883-1999、DL/T 645-1997标准中对三相电子式电能表的全部技术要求。

- 功能及特点
   *双向有功无功电能计量，长期工作不需调校
   *三相电源供电，一相或两相断电，计量准确性不受影响 
   *宽电压、电流、工作温度范围

- 规格及主要技术参数

3.1 规格

| 产 品 型 号 | 准确度 等 级 | 规 格 |  | 电能测试 脉冲常数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YDS(X)71 | 有功0.5/1.0 无功2.0 | 3×100V 3×380V | 3×1.5(6)A | 脉冲常数以电能表面板标识为准 |
|  |  |  | 3×5(20)A |  |
|  |  |  | 3×10(40)A |  |
|  |  |  | 3×15(60)A |  |
|  |  |  | 3×20(100)A |  |
| YTS(X)71 | 有功0.5/1.0 无功2.0 | 3×220/ 380V | 3×1.5(6)A |  |
|  |  |  | 3×5(20)A |  |
|  |  |  | 3×10(60)A |  |
|  |  |  | 3×20(100)A |  |
|  |  | 3×57.7/ 100V | 3×1.5(6)A |  |

3.2 基本误差

3.2.1 有功0.5级

| 电流值 | 有功0.5级 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 功率因数 COSΦ | 误差（%） |
| 0.01In≤I＜0.05In | 1 | ±1.0 |
| 0.05In≤I＜Imax | 1 | ±0.5 |
| 0.02In≤I＜0.1In | 0.5滞后或0.8超前 | ±1.0 |
| 0.1Ib≤I＜Imax | 0.5滞后或0.8超前 | ±0.6 |
| 用户特殊要求时： 0.1In≤I＜Imax | 0.25滞后或0.5超前 | ±1.0 |

注：无功基本误差见3.2.2

3.2.2 有功1.0级，无功2.0级

| 电流值 | 有功1.0级 |  | 无功2.0级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功率因数 COSΦ | 误差（%） | 功率因数SINΦ （滞后或超前） | 误差（%） |
| 0.05Ib≤I＜0.1Ib | 1 | ±1.5 | 1 | ±2.5 |
| 0.1Ib≤I＜Imax | 1 | ±1.0 | 0.5滞后或0.8超前 | ±2.0 |
| 0.1Ib≤I＜0.2Ib | 0.5滞后或0.8超前 | ±1.5 | 1 | ±2.5 |
| 0.2Ib≤I＜Imax | 0.5滞后或0.8超前 | ±1.0 | 0.5滞后或0.8超前 | ±2.0 |

3.3 起动
       电能表在参比电压，参比频率及功率因数COSФ=1的条件下，当负载电流为有功≥  0.002Ib(经互感器接入)，无功≥0.003Ib（经互感器接入），有功≥0.004Ib（直接接入），无功≥0.005Ib（直接接入）时，电能表应能连续计量电能。

3.4 潜动
       当施加115%参比电压、电流线路中无电流时，电能表测试输出不应产生多于一个的脉冲。

3.5 额定频率： 50Hz/60 Hz

3.6 功率消耗： 电压电路≤2W和10VA电流电路≤4VA

3.7 环境条件： 标定工作温度－25～＋55℃ 极限工作温度－40～＋70℃ 相对湿度≤85%

3.8 净    重： 三相三线约1.3kg   三相四线约1.4kg

3.9 外型尺寸： 145mm×74mm×230mm (长×宽×高)

4．原理及功能
      如图1所示，被测三相电压和电流经各自的取样电路变换成相应的电平输入到双向电能计量专用数字集成电路，其输出与被测输入有/无功功率成比例的脉冲信号经分频后，送入单片机处理，驱动LCD显示相应的有功和无功能量，实现三相电能计量。电能表具有电能测试脉冲及输出。由单片机完成红外和485通讯。

该表采用三相电源供电，在缺相时，(有缺相指示分别为A相,B相,C相,)仍可正常工作。

电表采用液晶计度器计数，轮流显示有功和无功电能。

三相电流输入

电流取样

专用数字集成电路

红外通讯

RS485通讯

有功/无功

LCD计度器

电压取样

MCU+LCD驱动

三相电压输入

电能脉冲输出指示灯

测 试 输 出 端 口

辅助电源

图1  YDS(X)71/YTS(X)71系列三相电子式电能表工作原理框图

5．使用方法
     YDS(X)71和YTS(X)71型电能表端座接线如下图所示：

(1)YTS(X)71型三相四线电子式有功无功组合电能表直接式接线图

1

3

4

6

7

9

②

⑤

⑧

10

A

B

C

N

(2) YTS(X)71型三相四线电子式有功无功组合电能表经电流互感器接线图

EMBED PBrush

(3) YDS(X)71型三相三线电子式有功无功组合电能表直接式接线图

10

11

1

3

②

4

⑤

6

9

⑧

7

B

A

C

(4) YDS(X)71型三相三线电子式有功无功组合电能表经电压电流互感器接线图

1

3

4

6

7

9

②

⑤

⑧

10

A

B

C

(5）能表功能端子接线图

A   B

RS485输出

（6） 电能测试输出示意图

6．安装与使用

6．1   电能表在出厂前经检验合格，并加铅封，即可安装使用。

6．2   电能表应安装在室内使用,安装表的底板固定在坚固耐火的墙上,建议安装高度为1.8米左右，空气中无腐蚀性气体。

6．3   电能表应按照接线盒上的接线图进行接线，最好用铜线或铜线头接入。

6．4   电能表外形及安装图如图4所示。

图4  YDS(X)71和YTS(X)71系列电子式三相电能表外形及安装图

7．RS485通讯抄表应用（通讯协议）

本电能表能通过RS485接口实现远距离抄录表内电能等数据。并能通过红外通讯接口用掌上电脑实现近距离抄录表内电能数据。编码格式、校验和数据传输方式符合DL/T645-1997标准要求。每只表的表地址与表号一致,不足12位前面补0，通讯波特率为1200bps。采用奇偶校验方式。

数据标识如下：

| 序号 |  | 标识编码 |  | 数据格式 |  | 数据长度(字节) |  | 单位 |  | 功能 |  |  |  | 数据项 名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 读 |  | 写 |  |  |  |  |
| 1 |  | C032 |  | XXXXXXXXXXXX |  | 6 |  |  |  | * |  | * |  | 表地址 |  |
| 2 |  | 9010 |  | XXXXXX..XX |  | 4 |  | kWh |  | * |  |  |  | 当前有功总电量 |  |
| 3 |  | 9110 |  | XXXXXX..XX |  | 4 |  | kvarh |  | * |  |  |  | 当前无功总电量 |  |
| 4 |  | C030 |  | XXXX XX |  | 3 |  |  |  | * |  |  |  | 电表 常数 |  |

8．运输储存

8.1  电能表运输和拆封不应受剧烈冲击，应根据GB/T15464-1995《仪器仪表包装技术条件》的规定运输和储存。

8.2  保存电能表应在原包装内，保存的地方环境温度为0～40℃，相对湿度不超过85%，空气中无腐蚀性气体。

8.3  电能表在仓库里保存，应放在台架上，叠放高度不超过5箱，拆箱后，单只包装的电能表叠放高度不超过5只。

9．保证期限

电能表自售出之日起十二个月内，在用户遵守说明书规定要求，并在制造厂铅封完整的条件下，发现电能表不符合国家标准所规定的要求时，制造厂给予免费修理或更换。

公司地址：合肥市长江路426号金川大厦

销售热线：0551-7130301

传    真：0551-7130265

邮    编：230061